## Шпаргалка
ОңайСмета
Кабель қимасы
Ваттпен берілген қуатты 220-ға бөліп, токты аласыз. Ток бойынша қиманы аласыз, ал автоматты аспапқа емес, кабельге қарап қоясыз. Төмендегі токтар қабырғада не құбырда жасырын төселген мысқа берілген.
Мыс, қима | Ұстайды, А | Автомат | Жүктеме | Оған не ілінеді
1,5 мм² | 15 | 10 А | шамамен 2,2 кВт | Жарық және әлсіз ток
2,5 мм² | 21 | 16 А | шамамен 3,5 кВт | Розеткалар, духовка, кір жуғыш
4 мм² | 27 | 25 А | шамамен 5,5 кВт | Ауыр аспапқа бөлек розетка
6 мм² | 34 | 32 А | шамамен 7 кВт | Пісіру панелі
10 мм² | 50 | 40-50 А | шамамен 9 кВт | Қуатты желі
16 мм² | 70 | 63 А | шамамен 14 кВт | Үлкен жүктеме
Алюминий сол қимада 20-25 пайызға аз ұстайды
Алюминий, қима | Ұстайды, А | Жүктеме
2,5 мм² | шамамен 16 | шамамен 3,5 кВт
4 мм² | шамамен 21 | шамамен 4,5 кВт
6 мм² | шамамен 26 | шамамен 5,5 кВт
10 мм² | шамамен 38 | шамамен 8 кВт
16 мм² | шамамен 55 | шамамен 12 кВт
ҚР ЭҚЕ 2094-тармағы ғимараттарда мыс тарамдарды ұсынады, ал алюминийді есептік қимасы 16 мм² және одан жоғары қоректендіруші және тарату желілері үшін атайды. Пәтерлік топқа ол осы логика бойынша кірмейді. Мысты алюминиймен тікелей бұрамайды, тек клемма арқылы.
Бұдан төмен мүлде болмайды, ҚР ЭҚЕ 1-қосымшасының 139-кестесі
Топтық желілердің линиялары | 1,5 мм²-ден кем емес
Пәтер қалқаншасы мен есептегішке дейін | 2,5 мм²-ден кем емес
Пәтерлерді қоректендіретін тіреуіштер | 4,0 мм²-ден кем емес
Кестеден тыс норма нені белгілейді
«Электр плитаға бөлек желімен мыс 6 мм²-ден кем емес» деген талап Қазақстан ережелерінде ЖОҚ. Пісіру панеліне алты шаршы есеппен шығады: 7 кВт бұл шамамен 32 ампер, ал 34 А-ны дәл алтылық ұстайды.
Бір тұрғын үйдің үлестік есептік жүктемесі, ҚР ЕЖ 4.04-106-2013* 6-кестесі: табиғи газ плитасында 5,00 кВт, сұйытылған газ бен қатты отында 6,50, қуаты 8,5 кВт-қа дейінгі электр плитада 10,00, 10,5 кВт-қа дейінгісінде 12,00. 220 В кезінде бұл шамамен 23, 30, 45 және 55 ампер.
Кернеу жоғалтулары, сол жинақтың 8.24-тармағы: ғимарат ішінде номиналдың 4 пайызынан аспайды, қосалқы станцияның 0,4 кВ шиналарынан жалпы жарықтың ең шалғай шамына дейін жиынтығында 7,5-тен аспайды. Ұзын трассада қиманы қызу емес, жоғалту белгілейді.
Қалқаншалардан жалпы жарық шамдарына, розеткаларға және стационар аспаптарға баратын желілер үш сымды болып орындалады, ҚР ЭҚЕ 2096-т. Керекті қимадағы екі сымды желі талапқа бәрібір сай келмейді.
Кестені не бұзады
Құбырда, жәшікте не шоқ болып бір мезгілде жүктелген төрт сымнан көп болса: токты ашық төсеу үшінгідей алады да, төмендететін коэффициентке көбейтеді: бес-алтауына 0,68, жеті-тоғызына 0,63, он-он екісіне 0,6. ҚР ЭҚЕ 40-т.
Ашық төселген кабель көбірек ұстайды: сол кесте бір жарым шаршыға он бестің орнына 23 А береді. Штробадағы кабельге ашық төсеу бағанын алдыңыз, демек рұқсат етілген токты асырып жіберіп, қорғанысты алып тастадыңыз.
Жылытқыш ішіндегі кабель бетон штробадағы сол кабельден нашар суиды. Кесте ауада +25 °С-қа есептелген, ал шілдеде шатырастында одан әлдеқайда жоғары.
Духовка бұл пісіру панелі емес: духовка шкафына 16 А автомат астындағы 2,5 мм² жетеді. Алты шаршы панельге керек, оның қуаты 7 кВт және шамамен 32 ампер.
Қиманы оқшаулағыш бойынша емес, тарамның өзі бойынша штангенциркульмен өлшейді: оқшаулағыш бойынша қате бір саты болып шығады. Қимасы кемітілген кабель саудада сирек кездесетін нәрсе емес.
Токтар ҚР ЭҚЕ (Энергетика министрінің 20.03.2015 жылғы № 230 бұйрығымен бекітілген) 1-қосымшасының 4-кестесі бойынша: резеңке не поливинилхлорид оқшаулағышты мыс, құбырдағы бір үш тарамды сым, тарам +65 °С-қа дейін, ауа +25 °С, жер +15 °С. Алюминий 5-кесте бойынша, ең аз қималар 139-кесте мен 2094-тармақ бойынша, төмендететін коэффициенттер 40-тармақ, тарам саны 2096-тармақ бойынша. Тұрғын үйдің есептік жүктемелері мен кернеу жоғалтулары ҚР ЕЖ 4.04-106-2013* бойынша: бұл ережелер жинағы, ерікті түрде қолданылатын құжат; жобада аталған соң оның талаптары міндетті болады.
ОңайСмета-да жасалған · onaysmeta.kz