## Шпаргалка
ОңайСмета
Режимы сварки полипропиленовых труб
Время в секундах по технической документации VALTEC. Чем холоднее в помещении, тем ДОЛЬШЕ нагрев и КОРОЧЕ время остывания перед нагрузкой. Ниже 10 °C производитель режимов не даёт, а ниже 5 °C сварку полимерных труб не разрешает СП РК 4.01-102-2013 п. 5.1.1.8.
Диаметр, мм | Нагрев при 20 °C | Нагрев при 15 °C | Нагрев при 10 °C | Сварка | Остывание, 20/15/10 °C
20 | 5 | 6 | 7 | 4 | 120 / 100 / 80
25 | 7 | 8 | 9 | 4 | 120 / 100 / 80
32 | 8 | 9 | 10 | 6 | 220 / 200 / 170
40 | 12 | 13 | 14 | 6 | 240 / 210 / 190
50 | 18 | 20 | 22 | 6 | 250 / 220 / 200
63 | 24 | 26 | 28 | 8 | 360 / 330 / 300
75 | 30 | 33 | 35 | 8 | 360 / 330 / 300
90 | 40 | 44 | 48 | 8 | 360 / 330 / 300
Что задаёт норма
Метку на трубе ставят на глубину раструба фитинга плюс 2 мм, детали сводят до метки. СП РК 4.01-102-2013 п. 5.1.9.8.
Поворот деталей относительно друг друга после сопряжения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Тот же пункт.
Раструбная сварка: трубы наружным диаметром до 110 мм со стенками любой толщины. Сварка труб и деталей из разных полимеров не допускается, партии подбирают одну к одной. П. 5.1.9.4.
Входной контроль: маркировка, внешний осмотр, замер диаметра и толщины стенки не менее чем по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. П. 5.1.9.2.
Температура окружающего воздуха при сварке полимерных труб не ниже 5 °C. П. 5.1.1.8.
Испытательное давление держат 10 минут, температура воды не ниже 5 °C. П. 7.2.2.1.
Зачистка армирования: технология продукта, пункта в нормах нет
Алюминий сплошной, фольга без отверстий | ЗАЧИЩАТЬ на всю глубину входа
Алюминий перфорированный | не зачищать
Стекловолокно | не зачищать
Признаки брака
Недогрев: наплыв по кромке слабый, узкий или прерывистый, ровного валика по всему периметру нет.
Перегрев: материал оплыл внутрь и сузил сечение, по кромке потёки, форму трубы у края фитинга повело.
И то и другое лечится вырезкой соединения. Повторный прогрев не спасает.
Режимы по технической документации VALTEC для труб PP-R: это данные производителя, а не государственный норматив, у другого бренда таблица своя. Порядок сварки, метку и входной контроль задаёт СП РК 4.01-102-2013, это свод правил, документ добровольного выбора применения; названный в проекте, он становится обязательным. Обязательная пара к нему СН РК 4.01-02-2013. Про зачистку армирования в казахстанских документах пункта нет, это технология продукта. Под отопление берут трубу, прямо промаркированную классом эксплуатации 4 или 5 по ГОСТ 32415-2013: маркировка PN сама по себе о температуре ничего не говорит.
Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz