## Шпаргалка
ОңайСмета
Сечение кабеля
Мощность в ваттах делишь на 220, получаешь ток. По току берёшь сечение, а автомат ставишь под кабель, а не под прибор. Токи ниже для меди, проложенной скрыто в стене или в трубе.
Медь, сечение | Держит, А | Автомат | Нагрузка | Что на неё вешают
1,5 мм² | 15 | 10 А | около 2,2 кВт | Освещение и слаботочка
2,5 мм² | 21 | 16 А | около 3,5 кВт | Розетки, духовка, стиралка
4 мм² | 27 | 25 А | около 5,5 кВт | Выделенная розетка под тяжёлое
6 мм² | 34 | 32 А | около 7 кВт | Варочная панель
10 мм² | 50 | 40-50 А | около 9 кВт | Мощная линия
16 мм² | 70 | 63 А | около 14 кВт | Большая нагрузка
Алюминий держит меньше при том же сечении, на 20-25 процентов
Алюминий, сечение | Держит, А | Нагрузка
2,5 мм² | около 16 | около 3,5 кВт
4 мм² | около 21 | около 4,5 кВт
6 мм² | около 26 | около 5,5 кВт
10 мм² | около 38 | около 8 кВт
16 мм² | около 55 | около 12 кВт
ПУЭ РК п. 2094 рекомендуют в зданиях медные жилы, а алюминий называют для питающих и распределительных сетей при расчётном сечении 16 мм² и более. На квартирную группу он по этой логике не заходит. Медь с алюминием напрямую не скручивают, только через клемму.
Ниже этого нельзя вообще, табл. 139 приложения 1 к ПУЭ РК
Линии групповых сетей | не менее 1,5 мм²
До щитка квартиры и счётчика | не менее 2,5 мм²
Стояки, питающие квартиры | не менее 4,0 мм²
Что задаёт норма сверх таблицы
Требования «под электроплиту медь не менее 6 мм² отдельной линией» в правилах Казахстана НЕТ. Шесть квадратов под варочную панель выходят расчётом: 7 кВт это около 32 ампер, а 34 А держит именно шестёрка.
Удельная расчётная нагрузка одного жилища, СП РК 4.04-106-2013* табл. 6: 5,00 кВт при плите на природном газе, 6,50 на сжиженном газе и твёрдом топливе, 10,00 при электроплите до 8,5 кВт, 12,00 при плите до 10,5 кВт. При 220 В это примерно 23, 30, 45 и 55 ампер.
Потери напряжения, тот же свод п. 8.24: внутри здания не более 4 процентов номинального, суммарно от шин 0,4 кВ подстанции до самой дальней лампы общего освещения не более 7,5. На длинной трассе сечение диктует потеря, а не нагрев.
Линии от щитков до светильников, розеток и стационарных приборов выполняются трёхпроводными, ПУЭ РК п. 2096. Двухпроводная линия нужного сечения требованию всё равно не отвечает.
Что ломает таблицу
Больше четырёх одновременно нагруженных проводов в трубе, коробе или пучком: ток берут как для открытой прокладки со снижающим коэффициентом 0,68 для пяти и шести, 0,63 для семи-девяти, 0,6 для десяти-двенадцати. ПУЭ РК п. 40.
Открыто проложенный кабель держит больше: та же таблица даёт 23 А на полтора квадрата вместо пятнадцати. Взял колонку открытой прокладки под кабель в штробе, значит завысил допустимый ток и снял защиту.
Кабель в утеплителе охлаждается хуже того же кабеля в штробе по бетону. Таблица посчитана на +25 °С в воздухе, на чердаке в июле там сильно больше.
Духовка это не варочная панель: духовому шкафу хватает 2,5 мм² под автомат 16 А. Шесть квадратов нужны панели, у неё 7 кВт и около 32 ампер.
Сечение мерят штангенциркулем по самой жиле, а не по изоляции: по изоляции промах выходит на целую ступень. Кабель с заниженным сечением в продаже не редкость.
Токи по таблице 4 приложения 1 к ПУЭ РК (утв. приказом Министра энергетики РК от 20.03.2015 № 230): медь с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, один трёхжильный провод в трубе, жила до +65 °С, воздух +25 °С, земля +15 °С. Алюминий по таблице 5, наименьшие сечения по таблице 139 и п. 2094, снижающие коэффициенты по п. 40, число жил по п. 2096. Расчётные нагрузки жилища и потери напряжения по СП РК 4.04-106-2013*: это свод правил, документ добровольного выбора применения; названный в проекте, он становится обязательным.
Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz